# ПРОГРАМИРУЕМ ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ТЕРМОСТАТ

# INT0122

#### РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОМОРИЕ 				      ул. “П. Берон”, № 9

тел.  0596/33366 			      факс: 0596/32580

www.intiel.com			      e-mail: intiel@unacs.bg

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Указания за безопасна работа:

- Преди монтаж да се провери цялостта на устройтвото и присъединяващите към него проводници.

- При нарушена цялост на някое от горе изброените да не се монтира до отсраняване на незправността.

- Монтаж и демонтаж на устройството да се извършва от квалифициран персонал, който предварително се е запознал с ръководството на продукта.

- Да се монтира на сухо и проветриво място, далеч от източници на топлина и леснозапалими газове ,течности.

- Уверете се, че мрежовото напрежение отговаря на напрежението на табелката на устройството.

- Използвайте консуматори с мощност съобразена с изходната мощност на уреда.

- В случай на неизправна работа на устройството изключете незбавно уреда и потърсете оторизиран сервиз за отстраняване на повредата.

- В случай на пожар да се използва прахов пожарогасител.

- С цел опазване на околната среда не изхвърляйте електроуредите, приспособленията и техните опаковки обозначени със знак

зачертано кошче         заедно с битови отпадъци .

Съдържание на опаковката:

- Контролер

- Датчици тип Pt 1000 – 3 бр.

- Ръководство за потребителя (гаранционна карта)

1. Предназначение

Диференциалният термостат се вгражда в системи за подготовка на битова гореща вода в бойлери, загрявани комбинирано от соларни панели и ел. нагреватели. Предназначен е да управлява работата на една или две циркулационни помпи, монтирани във водния кръг между панелите и серпентината на бойлера. По този начин се регулира топлинният обмен между тях.

2. Функционални възможности

DT-3.3 има възможност да управлява два основни вида инсталации за подгряване на гореща битова вода от слънчева (или отоплителна инсталация), според избраната програма:

2.1 Инсталация с един бойлер (по подразбиране) – диференциалният термостат следи температурата на слънчевия колектор (Т1), температурата в долната част на бойлера (Т2) и температурата в горната част на бойлера (Т3);

2.2 Инсталация с два бойлера – диференциалният термостат следи температурата на слънчевия колектор (Т1), температурата в долната част на бойлер1 (Т2) и температурата в долната част на бойлер2 (Т3).  Като тук например, вместо за втори бойлер, контролера може да се използва за управление подгряването  на басейн. Подгряването на бойлер1 е с приоритет пред бойлер2 !

3. Начин на работа

Термостатът разполага с три температурни датчика, монтирани съответно в бойлера(бойлерите) и соларните панели. В процеса на работа термостатът наблюдава следните параметри:

3.1 dT, ∆t – съответно зададена и действителна разлика между температурите на панела и бойлера. dТ може да се задава в граници от 2 до 20°С. Настройка по подразбиране 10°С;

3.2 Tzad (W) – зададена температура в бойлера, до която той може нормално да се загрее от соларните панели. Задава се в граници от 25 до 80°С. Настройка по подразбиране 60°С;

3.3 Tzad1 (W1) – зададена температура в бойлер2 при система с 2 бойлера и зададена температура в горната част на бойлер1 при система с 1 бойлер. Настройка по подразбиране 60°С;

3.4 Тbmax – критична, максимално допустима температура в бойлера. Настройва се в граници от 80 до 100°С. Настройка по подразбиране 90°С;

3.5 Tbmin – минимална температура в бойлера, под която се прекратява размразяването на панела. Не се задава. Настройка по подразбиране 20°С;

3.6  Тcmin – минимална температура на соларния панел. Задава се в граници от 25 до 50 °С. Настройка по подразбиране 40°С;

3.7  Тcmax – максимално допустима температура на соларния панел. Задава се в граници от 90 до 110°С. Настройка по подразбиране 110°С;

3.8 Тdef – Температура на размразяване на соларния панел. Задава се в граници от -20 до 10°С. Настройка по подразбиране, без размразяване - -

3.9 Tvmax – максимално допустима температура в бойлера, при която сработва  релеен изход 3	(аварийно източване на гореща вода). Настройва се в границите от 50 до 95°С. Настройка по подразбиране 95°С.

# - когато някоя от температурите е по-висока от +120°C на индикацията се изписва “Hi”

# - когато някоя от температурите е по-ниска от -20°C на индикацията се изписва “Low”

Работата на термостата се определя в зависимост от състоянието на датчиците както следва:

ИНСТАЛАЦИЯ С ЕДИН БОЙЛЕР

А) Нормални режими на работа

- При температура в долната част на бойлера по-ниска от зададената Tzad и при положителна разлика ∆t между температурите на панела и долната част бойлера, по-голяма от зададената dТ (Т1-Т2> dТ), се включва помпата и се извършва загряване на бойлера от панела. Ако в процеса на загряване на бойлера ∆t намалява, то след като ∆t се изравни със зададената dТ, настъпва изключване на помпата (релеен изход 1).

- Загряване на бойлера при горните условия се извършва само докато температурата в долната част на бойлера T2 се изравни със зададената Tzad, след което помпата се изключва и се прекратява загряването.

- Ако при горните условия температурата на панела спадне под Тcmin, то работата на помпата се забранява, независимо от това, че може да са налице ∆t>dТ и Т2<Tzad.

- Ако температурата на панела спадне под Тdef, помпата се включва принудително, независимо че е била изключена поради спадане на температурата под Тcmin. (само ако е разрешена опцията – размразяване)

- Ако в предходния режим температурата на бойлера спане под Тbmin, то помпата се изключва, като се прекратява размразяването на панела.

- Ако температурата в горната част на бойлера T3 е по-ниска от зададената Tzad1 се разрешава нагряването с ел. нагреватели до достигане на Tzad1 (релеен изход 2), но само ако не са на лице условията за включване на помпата.

# В) Аварийни режими на работа

# - Ако в процеса на загряване на бойлера, температурата на панела надвиши Тcmax, помпата се включва принудително с цел охлаждане на панела. Това се извършва независимо, че температурата в долната част на бойлера Т2 може да надхвърли Tzad (релеен изход 1).

# - Ако в горния авариен режим температурата в долната част на бойлера достигне критичната максимална стойност Тbmax, помпата се изключва независимо, че това може да доведе до прегряване на панела. По този начин температурата в бойлера е с по-голям приоритет пред температурата на панела.

# - Когато температурата в горната част на бойлера Т3 надвиши Tvmax се включва клапан за източване на гореща вода (релеен изход 3).

ИНСТАЛАЦИЯ С ДВА БОЙЛЕРА

А) Нормални режими на работа

- При температура Т2 в бойлер1 по-ниска от зададената Tzad и при положителна разлика ∆t между температурите на панела и  бойлера, по-голяма от зададената dТ (Т1-Т2> dТ), се включва циркулационна помпа1 и се извършва загряване на бойлера от панела. Ако в процеса на загряване на бойлера ∆t намалява, то след като ∆t се изравни със зададената dТ, настъпва изключване на помпата

- Загряване на бойлера при горните условия се извършва само докато температурата на бойлера T2 се изравни със зададената Tzad, след което помпата се изключва и се прекратява загряването (релеен изход 1).

- Когато температурата в бойлер1 е достигнала зададената, се пракратява работата на помпа1 и се започва подгряване на втория бойлер, като се включва циркулационна помпа2  aко са изпълнени условията: температурата Т3 в бойлер2 да е по-ниска от зададената Tzad1 и при положителна разлика ∆t между температурите на панела и бойлера, по-голяма от зададената dТ (Т1-Т3>dT) (релеен изход 1 и 2).

- Работата на циркулационна помпа2 се прекратява при достигане на Tzad1, изравняване на ∆t с dТ или при понижаване на Т2 в бойлер1 под Tzad.

В последния случай след спиране на помпа2 се включва помпа1 за дозагряване на първия бойлер.

- Ако при горните условия температурата на панела спадне под Тcmin, то работата на помпите се забранява, независимо от това, че може да са налице ∆t>dТ, Т2<Tzad и Т3<Тzad1. (релеен изход 1 и 2).

- Ако температурата на панела спадне под Тdef , помпа1 се включва принудително, независимо че е била изключена поради спадане на температурата под Тcmin. (само ако е разрешена опцията – размразяване)

- Ако в предходния режим температурата на бойлер 1 спане под Тbmin, то помпата се изключва, като се прекратява размразяването на панела.

# В) Аварийни режими на работа

# - Ако в процеса на загряване на бойлерите температурата на панела надвиши Тcmax, помпите се включват принудително с цел охлаждане на панела. Това се извършва независимо, че температурите Т2 и Т3  на бойлерите  могат да надхвърлят съответно Tzad и Tzad1.  (релеен изход 1 и 2).

# - Ако в горния авариен режим температурите Т2 и Т3  на бойлерите достигне критичната максимална стойност Тbmax, помпите се изключват независимо, че това може да доведе до прегряване на панела. По този начин температурата в бойлерите е с по-голям приоритет пред температурата на панела.

# - Когато температурата във втория бойлер Т3 надвиши Tvmax се включва клапан за източване на гореща вода (релеен изход 3).

# 4. Лицев панел

# На лицевия панел са разположени елементите за контрол и програмиране. Това са двуредов LCD дисплей, 7 светодиода и три бутона – бутон нагоре, бутон надолу  и бутон ”SET”. Външният вид на лицевия панел е показан на фиг.1

# 4.1 Светодиод 1 – индицира работа на циркулационна помпа 1;

# 4.2 Светодиод 2 – индицира работа на циркулационна помпа 2 (при инсталация с два бойлера) или подгряване на бойлера от ел. част (при инсталация с един бойлер);

# 4.3 Светодиод  3 – индицира влючен клапан за източване на горещата вода;

# 4.4 Светодиод 4 – индицира абнормална ситуация на панела, достигната е максимално допустимата температура Тcmax или е задействана защитата против замръзване;

# 4.5 Светодиод 5 – индицира абнормална ситуация, температурата в първият бойлер е достигнала максимално допустимата Tbmax;

# 4.6 Светодиод 6 – индицира абнормална ситуация, температурата във вторият бойлер е достигнала максимално допустимата;

# 4.7 Светодиод 7 – показва, че контролера е в режим “Ваканция”.

# 5. Програмиране

# След подаване на захранване термостатът автоматично се установява в начално състояние, в което показва температурата на слънчевият панел и  бойлера/бойлерите.

# 5.1 Настройка на контролера

# Влизане в менюто за настройка на контролера става чрез натискане и задържане на бутона „SET” за повече от 3 секунди.

# С бутоните нагоре, надолу се навигира съответно напред и назад в менюто. Промяна на избраната опция става чрез натискане на SET (виж фиг.1). A когато се променя стойност, след натискане на бутон SЕТ стойността започва да премигва,  промяната ú се осъществява с бутоните нагоре, надолу.  Потвърждаване на избраната стойност - отново със SET.

# Vacation Regime - Режима е предназначен за случаите когато бойлерите не се използват продължително време. Когато е активиран, зададената температура се установява на 40°С, а включването на нагревателите забранено. Помпите  се включват когато е необходимо, за да се предотврати прегряване на бойлерите или панела.

# Menu Password – Дава възможност  достъпа до менюто да бъде ограничен с парола. При избор на enable, опцията се активира. Можете да смените паролата от следващата настройка – Renew Password . Паролата по подразбиране (тази с която производителя доставя контролера) е 000.

# След като Menu Password е enable, за да влезете в менюто трябва да въведете правилната парола. Натиснете бутон SET и с бутоните нагоре, надолу изберете съответната цифра, натиснете отново бутон SET за да изберете и другите две цифри от паролата. Ако паролата бъде въведена грешно 3 пъти, контролера се връща към работно състояние.

# Ако до 5 секунди не започнете въвеждането на паролата, се осъществява достъп до менюто но с ограничени права, т.е. можете да разглеждате избраните опции и параметри, без те да могат да се променят, с изключение на режим Ваканция.

# При Menu Password – disable, достъпа до менюто не изисква парола.

# Save & Exit – запазва извършените промени по параметрите в енергонезависима памет и извършва изход от менюто.

# Ако в продължение на 30 сек. няма натиснат бутон, следва автоматичен изход от менюто, като направените промени преди това не се записват в паметта, но остават валидни докато не бъде спряно захранването.

# ситема с един или два бойлера                          защита против замръзване

# Фиг.2

# 6. Електрическо свързване

# Електрическото свързване включва присъединяване на датчиците, мрежовото захранване, управляваната помпа, нагреватели и клапан, според фиг.3.  Датчиците са тип Pt1000 – неполярни.

# При необходимост свързващите кабели на датчиците може да бъдат удължавани, като се отчита общото съпротивление на двата проводника – чувствителност на индикацията 1°С/4Ω. Препоръчителна дължина, която не влияе на измерването е до 100м.

# Клеми 1, 2  са  вход за датчика от панела. Датчик Pt1000 се свързва към клеми 1, 2.

# Клеми 3, 4 са вход за датчика от бойлер1.  Датчик Pt1000 се свързва към клеми 3, 4.

# Клеми 5, 6 са вход за датчика от бойлер1/бойлер2.  Датчик Pt1000 се свързва към   клеми 5, 6.

# На клеми 13, 14÷17 и 18÷21 се подават съответно фаза, нула и защитна земя от захранващата мрежа.

# Kъм клеми 11, 9 и 7 се свързват съответно помпа1, помпа2/ел.нагревател и клапан за източване на гореща вода, на които излиза фаза (L1). На клеми 12, 10 и 8 излиза фаза (L1), когато на клеми 11, 9 и 7 не излиза и обратно.

# 7.Хидравлично свързване

А) Система с един бойлер. Загряване от слънчеви панели и ел.нагреватели.

РТ - работен термостат на бойлера

БТ - блокиращ термостат на бойлер

Б) Система с два бойлера. Загряване от слънчеви панели

# 8. Технически данни

# Номинално захранващо напрежение	~230V/50-60Hz

# Номинален комутиран ток		7А/~250V/ 50-60Hz

# Брой изходни контакти		три превключващи

# Диференциална температура		2° – 20°С

# Датчици:				Pt1000 (-50° до +250°C)

# Ток през датчика			2,6 mA

# Обхват на измерване			-20° до +120°C

# Индикация				двуредов LCD дисплей

# Единица за измерване		1°С

# Температура на околната среда 5° -35° C

# Влажност				0 - 80%

# Защита				IP 20

| П А Р А М Е Т Р И |
| --- |
| означение на дисплея | описание | диапазон | настройка по подразбиране | потреботелска настройка |
| dT | Зададена разлика между температурите на панела и бойлера. | 2 ÷ 20° С | 10° С |  |
| Tzad (W) | Зададена температура в бойлера, до която той може нормално да се загрее от соларните панели. | 25 ÷ 80° С | 60° С |  |
| Tzad1 (W1) | Зададена температура в бойлер2 при система с 2 бойлера и зададена температура в горната част на бойлер1 при система с 1 бойлер. | 25 ÷ 80° С | 60° С |  |
| Tbmax | Критична, максимално допустима температура в бойлера. | 80 ÷ 100° С | 90° С |  |
| Tbmin | Минимална температура в бойлера, под която се прекратява размразяването на панела. | не се задава | 20° С |  |
| Tcmax | Максимално допустима температура на соларния панел. | 90 ÷ 110° С | 110° С |  |
| Тcmin | Минимална температура на соларния панел. | 25 ÷ 50° С | 40° С |  |
| Tdef | Температура при която се разрешава размразяването на соларния панел. | -20 ÷ 10° С | -20° С OFF |  |
| Tvmax | Максимално допустима температура в бойлера, при която сработва релеен изход 3. | 50 ÷ 95° С | 95° С |  |

Бележки:

### ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

### ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Гаранционни условия

Гаранционният срок на изделието е 24 месеца от деня на закупуването, но не повече от 28 месеца от датата на производство, при спазване на изискванията за монтаж, експлоатация, съхранение и транспорт.

##### ГАРАНЦИОННА  КАРТА

Производител: INTIEL

Тип на изделието: Програмируем диференциален термостат DT – 3. 3

Дата на производство: 04.3.2015 г.г.

ОТК:

Дата на продажба:

# Text boxes

Фиг.1

Фиг.3

Фиг.3